## Base_de_donnée_-_éligibilité_FC
Base de données des chaudières biomasse petites et moyennes puissances ≥ 70kW* éligibles au Fonds Chaleur
En l’absence de contraintes réglementaires ou si la contrainte réglementaire est supérieure à 75 mg/Nm3 à 6% O2, l’ADEME exige le respect d’un seuil maximum d’émission de poussières de 75 mg/Nm3 à 6% O2. Dans ce cas précis, la chaudière biomasse mise en place, devra être référencée dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligibles au Fonds Chaleur » ci-dessous. Par ailleurs, le Fonds Chaleur exige un rendement thermique à puissance nominale supérieur à 85% pour les chaudières biomasse.
*Les chaudières inférieures à 70kW ne sont pas référencées dans cette base de données, elles peuvent néanmoins être éligibles aux Fonds Chaleur (dans le cadre de Contrat de développement EnR, cf. Fiche descriptive contrat développement EnR), et doivent alors être labellisées Flamme Verte ou équivalent et respecter au minimum une classe 5 étoiles.
Pour intégrer une référence chaudière à la base de données, merci de contacter l'ADEME : boisenergie@ademe.fr
Marque / Fabriquant | Modèle | Puissance nominale [kW] | Combustible | Rendement à charge nominale [%] | Emissions de poussières [mg/Nm3 à 6% d'O2] | CO [mg/Nm3 à 6% d'O2] | COV [mg/Nm3 à 6% d'O2] | NOx [mg/Nm3 à 6% d'O2] | Référence du PV d'essai | Date du PV d'essai | Références de chaufferies 1 | Références de chaufferies 2 | Références de chaufferies 3 | Complément d'Information
BioCurve | BCH-100 | 101.4 | Granulés | 98.5 | 31.9091 | 49.0909 | < 1 | 291.8182 | E160706.01 | 2016-07-28
BioCurve | BCH-80 | 79.6 | Granulés | 97.2 | 35.1818 | 23.4545 | < 1 | 240.8182 | 60488/Mod 01 | 2016-06-13
BioCurve | BCH-70 | 70.1 | Granulés | 96.6 | 34.3636 | 22.9091 | < 1 | 239.1818 | 60488/Mod 01 | 2016-06-13
COMPTE R | PCE 70 | 900 | Granulés | 95 | 43.0909 | 45 | < 7 | 167.7273 | BOI-1660283-1 | 2016-05-25
COMPTE R | PCE 70 | 790 | Bois déchiqueté | 94 | 48.8182 | 23.1818 | < 7 | 190.9091 | BOI-1660283-1 | 2016-05-25
COMPTE R | GR 600 | 600 | Granulés | 95 | 45 | 51.8182 | < 7 | 205.9091 | BOI-1660283-2 | 2016-05-25
COMPTE R | PCE 40 | 500 | Granulés | 94 | 40.9091 | 8.1818 | < 7 | 177.2727 | BOI-1414219-2 | 2015-01-21
COMPTE R | PCE 40 | 440 | Bois déchiqueté | 92 | 40.9091 | 24.5455 | < 7 | 218.1818 | BOI-1414219-2 | 2015-01-21
COMPTE R | PCE 50 | 700 | Granulés | 93 | 42.2727 | 20.4545 | < 7 | 174.5455 | BOI-1414219-2 | 2015-01-21
COMPTE R | PCE 50 | 620 | Bois déchiqueté | 91 | 43.6364 | 24.5455 | < 7 | 208.6364 | BOI-1414219-2 | 2015-01-21
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 500 | 500 | Granulés | 92 | 31.0773 | 321.5864 | < 3 | 265.5 | 003 | 2017-03-15
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 500 | 500 | Bois déchiqueté | 92 | 36.5182 | 328.35 | < 3 | 259.1318 | 004 | 2017-03-15
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 450 | 450 | Bois déchiqueté | 88.4 | 36.5182 | 328.35 | < 3 | 0 | ESTIA_PelleTech_ 450_ 19/10/2016 | 2016-10-19
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 400 | 400 | Bois déchiqueté | 88.4 | 36.5182 | 328.35 | < 3 | 0 | ESTIA_PelleTech_ 400_ 19/10/2016 | 2016-10-19
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 350 | 350 | Bois déchiqueté | 90.6 | 52.4591 | 336.7227 | < 3 | 0 | ESTIA_PelleTech_350_17/10/2016 | 2016-10-17
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 300 | 300 | Granulés | 92 | 37.3636 | 330.8182 | < 3 | 256.0909 | C.P.M.001-CMN.DSGN/IDRO300-11.15 | 2016-10-11
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 300 | 300 | Bois déchiqueté | 92 | 52.4591 | 336.7227 | 2.7273 | 254.3864 | C.P.M.001-CMN.DSGN/IDRO300-11.15 | 2016-10-11
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 250 | 250 | Bois déchiqueté | 90.8 | 46.9636 | 317.2909 | < 3 | 0 | ESTIA_PelleTech_ 250_17/10/2016 | 2016-10-17
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 200 | 200 | Granulés | 92 | 30.7636 | 322.1045 | < 3 | 243.2727 | 001 | 2017-03-15
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 200 | 200 | Bois déchiqueté | 92 | 36.7773 | 328.7864 | < 3 | 257.9045 | 002 | 2017-03-15
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 150 | 150 | Granulés | 92 | 32.1818 | 291.6818 | < 3 | 235.6364 | C.P.M.001-CMN.DSGN/IDRO-11.15 | 2016-10-13
COMPTE R / Camino Design | PELLETECH 150 | 150 | Bois déchiqueté | 92 | 46.9636 | 317.2909 | 2.7273 | 243.6545 | C.P.M.001-CMN.DSGN/IDRO-11.15 | 2016-12-02
ETA | PE-K 90 | 97.9 | Granulés | 93 | 24.5455 | 8.1818 | < 1 | 189.5455 | 043/10 | 2010-09-16
ETA | Hack 90 | 91.3 | Bois déchiqueté | 93.3 | 25.9091 | 12.2727 | < 1 | 196.3636 | 058/09 | 2009-12-17
ETA | Hack 90 | 91.3 | Granulés | 93.3 | 20.4545 | 6.8182 | < 1 | 229.0909 | 057/09 | 2009-11-20
ETA | Hack 130 | 139.4 | Bois déchiqueté | 92.7 | 38.1818 | 49.0909 | < 1 | 185.4545 | 018/11 | 2011-05-09
ETA | Hack 130 | 151.4 | Granulés | 91.7 | 23.1818 | 13.6364 | < 1 | 185.4545 | 034/12 | 2013-02-05
ETA | Hack 200 | 208.2 | Bois déchiqueté | 92.3 | 27.2727 | 24.5455 | < 1 | 182.7273 | 034/08 | 2008-09-10
ETA | Hack 200 | 242.7 | Granulés | 91.1 | 13.6364 | 6.8182 | < 1 | 175.9091 | 035/08 | 2008-09-10
ETA | Hack 350 | 362.5 | Bois déchiqueté | 92 | 15 | 20.625 | 0 | 153.75 | HC113490013 | 2013-07-11
ETA | Hack 350 | 38205 | Granulés | 94.2 | 37.5 | 5.625 | 0 | 136.875 | HC213490013 | 2013-07-11
ETA | Hack 500 | 531.8 | Bois déchiqueté | 93 | 18.75 | 3.75 | 1.875 | 178.125 | HC513490014 | 2014-11-21
ETA | Hack 500 | 528.5 | Granulés | 93.2 | 30 | 18.75 | 0 | 129.375 | HC413490014 | 2014-11-21
ETA | PC 80 | 79.9 | Granulés | 92.8 | 24 | 9 | 4 | 4 | 18-U-296/ALN 17-IN-AT-UW-WE-EX-356 | 2018-07-10
ETA | PC 100 | 99.8 | Granulés | 93.4 | 19 | 6 | 4 | 4 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-356/1/ALN | 2018-04-23
ETA | PC 105 | 103 | Granulés | 93.4 | 19 | 6 | 4 | 4 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-356/2/ALN | 2018-08-02
ETA | ePE-K 100 | 99.9 | Granulés | 93 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0163/18 | 2018-05-15
ETA | ePE-K 110 | 109.9 | Granulés | 93 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0163/18 | 2018-05-15
ETA | ePE-K 120 | 119.9 | Granulés | 92.9 | 13 | 4 | 2 | 163 | 010/18 | 2018-05-16
ETA | ePE-K 130 | 129.9 | Granulés | 92.9 | 13 | 4 | 2 | 163 | 014/18 | 2018-06-27
ETA | ePE-K 140 | 139.9 | Granulés | 93.4 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 150 | 149.9 | Granulés | 93.6 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 160 | 159.9 | Granulés | 93.9 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 170 | 169.9 | Granulés | 94.1 | 17 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 180 | 179.9 | Granulés | 94.4 | 17 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 200 | 199.9 | Granulés | 94.9 | 17 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 220 | 219.9 | Granulés | 95.3 | 19 | 6 | 2 | 163 | 0255/19 | 2019-07-17
ETA | ePE-K 240 | 239.9 | Granulés | 95.8 | 19 | 6 | 2 | 163 | 052/19 | 2019-07-23
ETA | eHACK 70 | 70 | bois déchiqueté | 94.6 | 19 | 19 | 2 | 218 | 0116/17 | 2017-03-24
ETA | eHACK 70 | 70 | Granulés | 93.3 | 13 | 11 | 2 | 161 | 0115/17 | 2017-03-24
ETA | eHACK 80 | 79.9 | bois déchiqueté | 94.6 | 21 | 13 | 2 | 221 | 021/17 | 2017-04-19
ETA | eHACK 80 | 79.9 | Granulés | 93.1 | 17 | 8 | 2 | 163 | 020/17 | 2017-04-19
ETA | eHACK 90 | 89.9 | bois déchiqueté | 94.2 | 23 | 11 | 2 | 204 | 0071/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 90 | 89.9 | Granulés | 93.1 | 17 | 8 | 2 | 163 | 0070/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 100 | 99.9 | bois déchiqueté | 93.8 | 24 | 11 | 2 | 188 | 0071/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 100 | 99.9 | Granulés | 93 | 15 | 6 | 2 | 54 | 0070/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 105 | 105 | bois déchiqueté | 93.6 | 26 | 9 | 2 | 180 | 0071/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 105 | 105 | Granulés | 93 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0070/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 110 | 109.9 | bois déchiqueté | 93.4 | 26 | 9 | 2 | 171 | 0071/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 110 | 109.9 | Granulés | 93 | 15 | 6 | 2 | 163 | 0070/18 | 2018-02-28
ETA | eHACK 120 | 119.9 | bois déchiqueté | 93 | 30 | 9 | 2 | 154 | 004/18 | 2018-03-20
ETA | eHACK 120 | 119.9 | Granulés | 92.9 | 13 | 4 | 2 | 163 | 003/18 | 2018-03-20
ETA | eHACK 130 | 128.9 | bois déchiqueté | 93 | 30 | 9 | 2 | 154 | 012/18 | 2018-06-27
ETA | eHACK 130 | 129.9 | Granulés | 92.9 | 13 | 4 | 2 | 163 | 013/18 | 2018-06-27
ETA | eHACK 140 | 139.9 | bois déchiqueté | 93.5 | 28 | 15 | 2 | 154 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 140 | 139.9 | Granulés | 93.4 | 15 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 150 | 149.9 | bois déchiqueté | 93.8 | 28 | 17 | 2 | 152 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 150 | 149.9 | Granulés | 93.6 | 15 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 160 | 159.9 | bois déchiqueté | 94.1 | 28 | 21 | 4 | 152 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 160 | 159.9 | Granulés | 93.9 | 15 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 170 | 169.9 | bois déchiqueté | 94.4 | 26 | 24 | 4 | 152 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 170 | 169.9 | Granulés | 94.1 | 17 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 180 | 179.9 | bois déchiqueté | 94.7 | 26 | 26 | 4 | 152 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 180 | 179.9 | Granulés | 94.4 | 17 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 199 | 199.9 | bois déchiqueté | 95.2 | 26 | 32 | 6 | 150 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 199 | 199.9 | Granulés | 94.9 | 17 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 220 | 219.9 | bois déchiqueté | 95.8 | 24 | 39 | 8 | 148 | 0230/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 220 | 219.9 | Granulés | 95.3 | 19 | 6 | 0 | 163 | 0232/19 | 2019-06-24
ETA | eHACK 240 | 238 | bois déchiqueté | 96.3 | 24 | 43 | 8 | 148 | 041/19 | 2019-07-23
ETA | eHACK 240 | 239.9 | Granulés | 95.8 | 19 | 6 | 0 | 163 | 043/19 | 2019-07-26
ETA | HACK VR 250 | 249.9 | bois déchiqueté | 92.7 | 19 | 4 | 4 | 152 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127/2/SD/SD | 2019-01-07
ETA | HACK VR 250 | 249.9 | Granulés | 92.8 | 19 | 11 | 4 | 156 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127/2/SD/SD | 2019-01-07
ETA | HACK VR 333 | 333 | bois déchiqueté | 92.9 | 19 | 4 | 4 | 101 | 18-U-29/ALN 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127 | 2018-07-09
ETA | HACK VR 333 | 333 | Granulés | 92.9 | 23 | 13 | 4 | 146 | 18-U-29/ALN 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127 | 2018-07-09
ETA | HACK VR 350 | 350 | bois déchiqueté | 92.9 | 19 | 4 | 4 | 90 | 18-U-291/ALN 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127/2/SD/SD | 2018-07-09
ETA | HACK VR 350 | 360 | Granulés | 92.9 | 24 | 15 | 4 | 144 | 18-U-291/ALN 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-127/2/SD/SD | 2018-07-09
ETA | HACK VR 500 | 499 | bois déchiqueté | 93.2 | 19 | 4 | 2 | 178 | H-C5 1349-00/14 | 2014-11-21
ETA | HACK VR 500 | 499 | Granulés | 93.7 | 30 | 19 | 0 | 129 | H-C4 1349-00/14 | 2014-11-21
Fröling | T4 - 75 | 75 | Bois déchiqueté | 93 | 31.875 | 28.125 | < 2 | 217.5 | 14-U-344/SD | 2014-04-09
Fröling | T4 - 75 | 75 | Granulés | 93.9 | 30.9375 | 16.875 | < 2 | 189.375 | 14-U-344/SD | 2014-04-09
Fröling | T4 - 90 | 90 | Bois déchiqueté | 92.9 | 34.125 | 22.5 | < 2 | 208.125 | 14-U-345/SD | 2014-04-09
Fröling | T4 - 90 | 90 | Granulés | 93.8 | 34.875 | 21.375 | < 2 | 185.625 | 14-U-345/SD | 2014-04-09
Fröling | T4 - 100 | 100 | Bois déchiqueté | 92.9 | 35.625 | 18.75 | < 2 | 202.5 | 10-UW/Wels-EX-191/6 | 2012-01-27
Fröling | T4 - 100 | 100 | Granulés | 93.7 | 37.5 | 24.375 | < 2 | 183.75 | 10-UW/Wels-EX-191/6 | 2012-01-27
Fröling | T4 - 110 | 110 | Bois déchiqueté | 92.9 | 35.625 | 18.75 | < 2 | 202.5 | 10-UW/Wels-EX-191/7 | 2012-01-28
Fröling | T4 - 110 | 110 | Granulés | 93.7 | 37.5 | 24.375 | < 2 | 183.75 | 10-UW/Wels-EX-191/7 | 2012-01-28
Fröling | T4 - 130 | 130 | Bois déchiqueté | 93.3 | 28.125 | 20.625 | < 2 | 178.125 | 13-UW/Wels-EX-257/2 | 2014-02-11
Fröling | T4 - 130 | 130 | Granulés | 93.7 | 22.5 | 22.5 | < 4 | 191.25 | 13-UW/Wels-EX-257/2 | 2014-02-11
Fröling | T4 - 150 | 150 | Bois déchiqueté | 93.8 | 33.75 | 11.25 | < 2 | 176.25 | 13-UW/Wels-EX-257/1 | 2014-02-07
Fröling | T4 - 150 | 150 | Granulés | 93.8 | 20.625 | 18.75 | < 4 | 196.875 | 13-UW/Wels-EX-257/1 | 2014-02-07
Fröling | TX 200 | 199 | Bois déchiqueté | 92.9 | 54.375 | 15 | < 2 | 202.5 | 13-U-367/SD | 2013-06-04
Fröling | TX 200 | 199 | Granulés | 92.1 | 46.875 | 13.125 | < 4 | 183.75 | 13-U-367/SD | 2013-06-04
Fröling | TX 250 | 250 | Bois déchiqueté | 93.7 | 46.875 | 20.625 | < 2 | 189.375 | 11-UW/Wels-EX-249 | 2011-12-11
Fröling | TX 250 | 250 | Granulés | 93.5 | 28.125 | 11.25 | < 4 | 193.125 | 11-UW/Wels-EX-249 | 2011-12-11
Fröling | TM 150 | 150 | Bois déchiqueté | 91.6 | 24.375 | 3.75 | < 2 | 225 | 11-UW/Wels-EX-033 | 2014-02-14
Fröling | TM 150 | 150 | Granulés | 93.4 | 24.375 | 24.375 | < 4 | 185.625 | 11-UW/Wels-EX-033 | 2014-02-14
Fröling | TM 200 | 200 | Bois déchiqueté | 92.4 | 24.375 | 11.25 | < 2 | 238.125 | 14-U-187/SD | 2014-04-02
Fröling | TM 200 | 200 | Granulés | 93.7 | 20.625 | 20.625 | < 4 | 174.375 | 14-U-187/SD | 2014-04-02
Fröling | TM 250 | 250 | Bois déchiqueté | 93.3 | 26.25 | 20.625 | < 2 | 253.125 | 13-UW/Wels-EX-308 | 2014-02-18
Fröling | TM 250 | 250 | Granulés | 94.1 | 15 | 16.875 | < 4 | 161.25 | 13-UW/Wels-EX-308 | 2014-02-18
Fröling | TM 300 | 300 | Bois déchiqueté | 92.9 | 50.625 | 22.5 | < 4 | 161.25 | 11-UW/Wels-EX-301/2 | 2012-03-08
Fröling | TM 300 | 300 | Granulés | 92.7 | 37.5 | 18.75 | < 4 | 120 | 11-UW/Wels-EX-301/2 | 2012-03-08
Fröling | TM 320 | 320 | Bois déchiqueté | 92.9 | 50.625 | 22.5 | < 4 | 161.25 | 11-UW/Wels-EX-301/1 | 2012-03-08
Fröling | TM 320 | 320 | Granulés | 92.7 | 37.5 | 18.75 | < 4 | 120 | 11-UW/Wels-EX-301/1 | 2012-03-08
Fröling | TM 400 | 399 | Bois déchiqueté | 93.9 | 41.25 | 26.25 | < 2 | 121.875 | 11-UW/Wels-EX-177/4 | 2015-09-17
Fröling | TM 400 | 399 | Granulés | 93.9 | 31.875 | 5.625 | < 2 | 174.375 | 11-UW/Wels-EX-177/4 | 2015-09-17
Fröling | TM 500 | 499 | Bois déchiqueté | 93.6 | 48.75 | 18.75 | < 2 | 125.625 | 11-UW/Wels-EX-177/3 | 2013-05-14
Fröling | TM 500 | 499 | Granulés | 94.4 | 35.625 | 3.75 | < 2 | 181.875 | 11-UW/Wels-EX-177/3 | 2013-05-14
Fröling | P4 Pellet 100 | 100 | Granulés | 94.3 | 33.75 | 15 | < 2 | 228.75 | 10-UW/Wels-EX-242/1 | 2011-05-09
Fröling | P4 Pellet 105 | 105 | Granulés | 94.3 | 33.75 | 15 | < 2 | 228.75 | 10-UW/Wels-EX-242/2 | 2011-05-09
Fröling | P4 Pellet 80 | 100 | Granulés | 93.2 | 33.75 | 15 | < 4 | 221.25 | PB 018 00 11 | 2011-11-27
Fröling | T4 - 130 | 130 | Granulés | 93.7 | 22.5 | 22.5 | < 4 | 191.25 | 13-UW/Wels-EX-257/2 | 2014-02-11
Fröling | T4 - 130 | 125 | Bois déchiqueté | 93.3 | 28.125 | 20.625 | < 2 | 178.125 | 13-UW/Wels-EX-257/2 | 2014-02-11
Fröling | T4 - 150 | 150 | Granulés | 93.8 | 20.625 | 18.75 | < 4 | 196.875 | 13-UW/Wels-EX-257/1 | 2014-02-07
Fröling | T4 - 150 | 150 | Bois déchiqueté | 93.8 | 33.75 | 11.25 | < 2 | 176.25 | 13-UW/Wels-EX-257/1 | 2014-02-07
Fröling | T4e - 80 | 80 | Granulés | 96.3 | 9.375 | < 4 | < 4 | 183.75 | PB 131 00 19 | 2019-02-18
Fröling | T4e - 80 | 80 | Bois déchiqueté | 93.6 | 13.125 | < 4 | < 4 | 159.375 | PB 131 00 19 | 2019-02-18
Fröling | T4e - 90 | 90 | Granulés | 95.5 | 13.125 | < 4 | < 4 | 189.375 | PB 132 00 19 | 2019-02-19
Fröling | T4e - 90 | 90 | Bois déchiqueté | 93.6 | 11.25 | < 4 | < 4 | 153.75 | PB 132 00 19 | 2019-02-19
Fröling | T4e - 100 | 100 | Granulés | 94.7 | 16.875 | < 4 | < 4 | 195 | PB 133 00 19 | 2018-11-21
Fröling | T4e - 100 | 100 | Bois déchiqueté | 93.6 | 9.375 | < 4 | < 4 | 148.125 | PB 133 00 19 | 2018-11-21
Fröling | T4e - 110 | 110 | Granulés | 94.6 | 16.875 | 5.625 | < 6 | 193.125 | PB 134 00 19 | 2019-02-13
Fröling | T4e - 110 | 110 | Bois déchiqueté | 93.8 | 9.375 | 7.5 | < 4 | 148.125 | PB 134 00 19 | 2019-02-13
Fröling | T4e - 200 | 211 | Granulés | 94.2 | 18.75 | 20.625 | < 4 | 176.25 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-368/1 | 2018-09-09
Fröling | T4e - 200 | 186 | Bois déchiqueté | 95.5 | 13.125 | 31.875 | < 4 | 159.375 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-368/1 | 2018-09-09
Fröling | T4e - 250 | 252 | Granulés | 93.5 | 16.875 | 9.375 | < 4 | 178.125 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-368/2 | 2018-09-11
Fröling | LM 750 | 750 | Bois déchiqueté | 91.3 | 34 | 37.8 | 0.5 | 105.7 | Messprotokoll_28.02.2018 | 2018-02-28
Fröling | LM 1000 | 980 | Bois déchiqueté | 91.7 | 22.9 | 4.8 | 0.87 | 105 | 08-UW/Wels-EX-285/1 | 2008-12-28
Fröling | TM 550 | 550 | Bois déchiqueté | 93.6 | 48.75 | 18.75 | < 2 | 125.625 | 11-UW/Wels-EX-177/3 | 2013-05-14
Fröling | TM 550 | 550 | Granulés | 94.4 | 48 | 4.5 | 1.3333 | 56 | 11-UW/Wels-EX-177/3 | 2013-05-14
Fröling | TI 350 | 350 | Bois déchiqueté | 94 | 23 | 15 | < 3 | 190 | 15-UW/Wels-EX-382 | 2016-12-14
Fröling | TI 350 | 350 | Granulés | 93.8 | 17 | 4 | < 3 | 158 | 15-UW/Wels-EX-382 | 2016-12-14
Fröling | T4e - 250 | 235 | Bois déchiqueté | 93.9 | 18.75 | 9.375 | < 4 | 174.375 | 17-IN-AT-UW-WE-EX-368/2 | 2018-09-11
FSI - FRANSKAN | VETO 100 | 102.5 | Bois déchiqueté | 89.4 | 38.1818 | 406.3636 | 19.0909 | 156.8182 | VTT-S-04260-14 | 2014-09-18
Guntamatic | Biocom 100 | 104 | Granulés | 93.8 | 10.9091 | 10.9091 | < 1 | 203.1818 | BLT 1201/07 | 2007-09-19
Guntamatic | Pro Flex 175 | 188.8 | Granulés | 95 | 34.0909 | 19.0909 | < 1 | - | 055/13 | 2013-06-12
Guntamatic | Pro Flex 250 | 250 | Granulés | 94.9 | 46.3636 | 13.6364 | < 1 | - | 056/13 | 2013-06-12
Guntamatic | PRO 250 | 250 | Bois déchiqueté | 94.4 | 45 | 45 | < 1 | 252.2727 | BLT-Protokollnummer 053/13 | 2013-06-12
Guntamatic | PRO 175 | 188 | Bois déchiqueté | 95.6 | 34.0909 | 19.0909 | < 1 | 249.5455 | BLT-Protokollnummer 053/13 | 2013-06-12
Guntamatic | POWERCHIP 100 | 101 | Bois déchiqueté | 92.2 | 28.6364 | 9.5455 | < 1 | 280.9091 | BLT - Aktzahl 245/08 | 2008-10-20
Hargassner | ECO-HK 70 | 70 | Bois déchiqueté | 95.6 | 20.4545 | 8.1818 | < 1 | 180 | 083/13 - 018/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-HK 90 | 90 | Bois déchiqueté | 95.2 | 21.8182 | 8.1818 | < 1 | 184.0909 | 083/13 - 018/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-HK 100 | 99 | Bois déchiqueté | 95.2 | 19.0909 | 6.8182 | < 1 | 204.5455 | 083/13 - 018/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-HK 110 | 110 | Bois déchiqueté | 95 | 19.0909 | 6.8182 | < 1 | 204.5455 | 083/13 - 018/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-HK 120 | 112.2 | Bois déchiqueté | 94.8 | 24.5455 | 8.1818 | < 1 | 189.5455 | 018/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-PK 70 | 70 | Granulés | 94.6 | 18.8182 | 7.5 | < 1 | 204.4091 | 086/13 - 019/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-PK 90 | 90 | Granulés | 95.2 | 18.8182 | 7.5 | < 1 | 204.4091 | 086/13 - 019/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-PK 100 | 99 | Granulés | 93.8 | 18.8182 | 5.5909 | < 1 | 204.4091 | 086/13 - 019/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-PK 110 | 108 | Granulés | 93.6 | 18.8182 | 5.5909 | < 1 | 204.4091 | 086/13 - 019/14 | 2014-08-19
Hargassner | ECO-PK 120 | 120.6 | Granulés | 93.3 | 19.0909 | 6.8182 | < 1 | 204.5455 | 019/14 | 2014-08-19
Hargassner | HSV 80S | 83.9 | Granulés | 91.1 | 65.5909 | 41.3182 | 1.9091 | 213.8182 | 003/04 | 2003-12-19
Hargassner | HSV 100S | 102.5 | Granulés | 93.6 | 35.5909 | 31.9091 | 2.6727 | 210 | 004/04 | 2003-12-18
Hargassner | HSV 80S | 82.6 | Bois déchiqueté | 90.4 | 35.5909 | 76.9091 | 1.9091 | 178.0909 | 037/01 - 051/98 | 2001-07-17
Hargassner | HSV 100S | 98.1 | Bois déchiqueté | 91.5 | 37.5 | 67.5 | 1.9091 | 187.5 | 038/01 - 050/98 | 2001-07-17
Hargassner | Eco PK 150 | 149 | Granulés | 93.8 | 21.8182 | 6.8182 | < 3 | 212.7273 | 15-U-384-1/SD | 2015-12-21
Hargassner | Eco HK 150 | 149 | Bois déchiqueté | 93.8 | 21.8182 | 6.8182 | < 3 | 212.7273 | 15-U-385/SD | 2015-10-07
Hargassner | Eco PK 200 | 212.9 | Granulés | 94.7 | 24.5455 | 5.4545 | < 4 | 227.7273 | 15-UW/Wels-EX-278/1 | 2015-11-16
Hargassner | Eco HK 200 | 210.7 | Bois déchiqueté | 94.4 | 25.9091 | 4.0909 | < 3 | 184.0909 | 15-UW/Wels-EX-278/2 | 2015-11-25
Hargassner | ECO-HK 330.1 | 333.6 | Granulés | 94.3 | 15 | 12.2727 | 2.5909 | 193.6364 | 16-EAT-UW-WL-EX-329 | 2016-12-02
Hargassner | ECO-HK 330.1 | 318.2 | Bois déchiqueté | 93.6 | 24.5455 | 27.2727 | < 4 | 166.3636 | 16-EAT-UW-WL-EX-329 | 2016-12-02
Hargassner | ECO-HK 250 | 249 | Granulés | 94.5 | 20.4545 | 8.1818 | < 4 | 215.4545 | 17-U-256/ALN/SD | 2017-07-14
Hargassner | ECO-HK 250 | 249 | Bois déchiqueté | 94.1 | 25.9091 | 13.6364 | < 4 | 177.2727 | 17-U-256/ALN/SD | 2017-07-14
Hargassner | ECO-HK 300 | 299 | Granulés | 94.4 | 17.7273 | 10.9091 | < 4 | 201.8182 | 17-U-257/ALN/SD | 2017-07-14
Hargassner | ECO-HK 300 | 299 | Bois déchiqueté | 93.8 | 24.5455 | 21.8182 | < 4 | 170.4545 | 17-U-257/ALN/SD | 2017-07-14
Hargassner | EcoHK 130 | 130 | Bois déchiqueté | 94.7 | 24.5455 | 8.1818 | 2.7273 | 188.1818 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoHK 130 | 130 | Granulés | 93.2 | 20.4545 | 6.8182 | 2.7273 | 207.2727 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoPK 130 | 130 | Granulés | 93.5 | 20.4545 | 6.8182 | 2.7273 | 207.2727 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoHK 170 | 166 | Bois déchiqueté | 94.5 | 25.9091 | 5.4545 | 2.7273 | 185.4545 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoHK 170 | 166 | Granulés | 94.2 | 23.1818 | 5.4545 | 4.0909 | 219.5455 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoPK 170 | 166 | Granulés | 94.2 | 23.1818 | 5.4545 | 4.0909 | 219.5455 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoHK 220 | 216 | Bois déchiqueté | 94.3 | 25.9091 | 6.8182 | 4.0909 | 181.3636 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoHK 220 | 216 | Granulés | 94.6 | 23.1818 | 6.8182 | 4.0909 | 223.6364 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
Hargassner | EcoPK 220 | 216 | Granulés | 94.7 | 24.5455 | 5.4545 | 4.0909 | 227.7273 | 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-386 | 2018-12-06
HDG Bavaria | C80 | 83.6 | Granulés | 93.7 | 12.2727 | 20.4545 | 1.3636 | 200.4545 | HC113680014 | 2014-05-08
HDG Bavaria | C80 | 80 | Bois déchiqueté | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13680215 | 2015-12-12
HDG Bavaria | C115 | 115 | Granulés | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13670117 | 2017-01-09
HDG Bavaria | C150 | 150 | Granulés | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13670117 | 2017-01-09
HDG Bavaria | C150 | 150 | Bois déchiqueté | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13670117 | 2017-01-09
HDG Bavaria | C200 | 200 | Granulés | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13670117 | 2017-01-09
HDG Bavaria | C200 | 200 | Bois déchiqueté | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13670117 | 2017-01-09
HDG Bavaria | M175 | 190.6 | Granulés | 93.6 | 6.8182 | 0 | 1.3636 | 136.3636 | HC1213260017 | 2017-04-04
HDG Bavaria | M175 | 179.5 | Bois déchiqueté | 94.1 | 15 | 55.9091 | 2.7273 | 152.7273 | HC1513260017 | 2017-04-04
HDG Bavaria | M200 | 200 | Granulés | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13260417 | 2017-09-01
HDG Bavaria | M200 | 200 | Bois déchiqueté | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | HA13260417 | 2017-09-01
HDG Bavaria | M240 | 260 | Granulés | 93.3 | 20.4545 | 0 | 1.3636 | 152.7273 | HC1313260017 | 2017-04-04
HDG Bavaria | M240 | 244.2 | Bois déchiqueté | 93.3 | 25.9091 | 0 | 1.3636 | 169.0909 | HC1613260017 | 2017-04-04
HDG Bavaria | M300 | 354 | Granulés | 94.2 | 13.6364 | 1.3636 | 1.3636 | 143.1818 | HC713260013 | 2013-12-02
HDG Bavaria | M300 | 299.6 | Bois déchiqueté | 93.2 | 19.0909 | 64.0909 | 5.4545 | 136.3636 | HC913260013 | 2013-12-02
HDG Bavaria | M400 | 457.8 | Granulés | 94.2 | 12.2727 | 1.3636 | 1.3636 | 141.8182 | HC1113260013 | 2013-12-02
HDG Bavaria | M400 | 404.7 | Bois déchiqueté | 93.3 | 19.0909 | 1.3636 | 1.3636 | 148.6364 | HC813260013 | 2018-12-02
HDG-Bavaria | C95 | 105.8 | Bois déchiqueté | 92.9 | 27.2727 | 47.7273 | 1.3636 | 189.5455 | H-C4 1368-00/19 | 2019-09-03
HDG-Bavaria | C95 | 112.8 | Granulés | 92.4 | 31.3636 | 9.5455 | 1.3636 | 158.1818 | H-C12 1368-00 19 | 2019-09-03
HDG-Bavaria | C105 | 113.4 | Bois déchiqueté | 90.4 | 21.8182 | 55.9091 | 5.4545 | 167.7273 | H-C2 1243-01/11 | 2011-10-31
Heizomat | HSK-RA 75 | 75.2 | Bois déchiqueté | 91.7 | 26.25 | 18.75 | 1.875 | 181.875 | 045/00 | 2000-10-27
Heizomat | HSK-RA 100 | 104.7 | Bois déchiqueté | 90.2 | 20.4545 | 39.5455 | 1.3636 | 192.2727 | HC113590013 | 2013-12-09
Heizomat | HSK-RA 200 | 206.7 | Bois déchiqueté | 94.3 | 31.875 | 41.25 | 0 | 183.75 | HC213590014 | 2014-03-19
Heizomat | RHK-AK 100 | 101.2 | Bois déchiqueté | 91 | 16.3636 | 55.9091 | 1.3636 | 200.4545 | HC313870017 | 2017-01-09
Heizomat | RHK-AK 150 | 168.6 | Bois déchiqueté | 91.6 | 24.5455 | 298.6364 | 5.4545 | 201.8182 | HC113870015 | 2015-05-04
Heizomat | RHK-AK 300 | 327.4 | Bois déchiqueté | 90.5 | 49.0909 | 38.1818 | 1.3636 | 0 | HC411440006 | 2006-07-07
Heizomat | RHK-AK 300 | 352.4 | Granulés | 93.4 | 43.6364 | 166.3636 | 1.3636 | 163.6364 | HC213870016 | 2016-04-29
Heizomat | RHK-AK 400 | 413 | Bois déchiqueté | 91.5 | 25.9091 | 90 | 4.0909 | 170.4545 | 0 | 0
Heizomat | RHK-AK 500 | 535.6 | Bois déchiqueté | 92.1 | 47.7273 | 46.3636 | 1.875 | 148.125 | HC611440013 | 2013-06-19
Heizomat | HSK-RA 100 | 107.4 | Granulés | 90.7 | 26.25 | 3.75 | 1.875 | 183.75 | HC113590013 | 2013-12-09
Heizomat | HSK-RA 150 | 152.95 | Granulés | 92.6 | 39.375 | 6.5625 | 0.9375 | 219.375 | HC113590013 - HC213590014 | 0
Heizomat | HSK-RA 150 | 151.2 | Bois déchiqueté | 92.7 | 38.4375 | 135.9375 | 0.9375 | 230.625 | HC113590013 - HC213590014 | 0
Heizomat | HSK-RA 200 | 198.5 | Granulés | 94.6 | 52.5 | 9.375 | 0 | 255 | HC313590014 | 2014-03-19
Heizomat | RHK-AK 75 | 80.5 | Granulés | 92 | 26.1024 | 13.4646 | 2.8346 | 0 | HC311440005 - HC313870017 | 0
Heizomat | RHK-AK 100 | 103.8 | Granulés | 91.7 | 7.5 | 11.25 | 1.875 | 195 | HC313870017 | 2017-01-09
Heizomat | RHK-AK 150 | 173.2 | Granulés | 91.7 | 35.625 | 294.375 | 1.875 | 170.625 | HC13870015 | 2015-05-04
Heizomat | RHK-AK 200 | 222.4 | Granulés | 91.3 | 43.3333 | 177.7778 | 2.2222 | 101.1111 | HC13870015 - HC411440006 | 0
Heizomat | RHK-AK 200 | 215.1 | Bois déchiqueté | 91 | 56.8182 | 120.4545 | 7.7273 | 58.6364 | HC211440005 - HC213870116 | 0
Heizomat | RHK-AK 650 | 573.3 | Bois déchiqueté | 92.4 | 28.125 | 187.5 | 9.375 | 159.375 | HC513870017 | 2017-01-09
Heizomat | RHK-AK 850 | 850 | Granulés | 92 | 17.8507 | 57.6923 | 0 | 229.0724 | 2017/12241 | 2017-04-27
Heizomat | RHK-AK 1000 | 1000 | Granulés | 92 | 20.0146 | 18.9504 | 0 | 225.9475 | 2017/12241 | 2017-04-27
KSM Stoker | KSM-Multistoker 145XL | 155.4 | Granulés | 89.4 | 34.0909 | 34.0909 | < 8 | 265.9091 | 300-ELAB-1343 | 2010-07-02
KSM Stoker | KSM-Multistoker 145XL | 141.9 | Bois déchiqueté | 87.2 | 47.7273 | 531.8182 | < 8 | 234.5455 | 300-ELAB-1343 | 2010-07-02
KSM Stoker | KSM-Multistoker 190XL | 172 | Granulés | 91.3 | 46.3636 | 272.7273 | 0 | 411.8182 | 300-ELAB-1264 | 2008-05-16
KSM Stoker | KSM-Multistoker 290XL | 284.8 | Granulés | 91.6 | 45 | 128.1818 | < 8 | 315 | 300-ELAB-1215 | 2007-09-10
KSM Stoker | KSM-Multistoker 350XXL | 340 | Bois déchiqueté | 90.5 | 73.6364 | 150 | 0 | 286.3636 | 114-27383 B | 2014-08-22
KSM Stoker | KSM-Multistoker 500XXL | 515 | Granulés | 90.8 | 47.7273 | 489.5455 | 16.3636 | 147.2727 | 300-ELAB-1334 | 2009-12-18
KSM Stoker | KSM-Multistoker 500XXL | 536.8 | Bois déchiqueté | 88.4 | 70.9091 | 889.0909 | 40.9091 | 264.5455 | 300-ELAB-1334 | 2009-12-18
KWB | Kesseltype MF2 D/ZI 80 | 83.57 | Granulés | 94 | 23.1818 | 27.2727 | < 4 | 145.9091 | 13-UW/Wels-EX-344/3 SD/SD | 2014-12-29
KWB | Kesseltype MF2 D/ZI 80 | 85.69 | Bois déchiqueté | 94.2 | 27.2727 | < 5 | < 4 | 120 | 13-UW/Wels-EX-344/3 SD/SD | 2014-12-29
KWB | Kesseltype MF2 D/ZI 120 | 143.8 | Granulés | 94.1 | 24.5455 | < 5 | < 4 | 182.7273 | 13-UW/Wels-EX-344/4 SD/SD | 2014-12-30
KWB | Kesseltype MF2 D/ZI 120 | 120.5 | Bois déchiqueté | 94.4 | 25.9091 | 4.0909 | < 4 | 171.8182 | 13-UW/Wels-EX-344/4 SD/SD | 2014-12-30
KWB | Powerfire TDS 150 | 150 | Granulés | 91.5 | 33.75 | 37.5 | < 2 | 215.625 | 03-UWC/Wels-EX-0225/1 SD/SD | 2004-01-20
KWB | Powerfire TDS 150 | 150 | Bois déchiqueté | 90.4 | 52.5 | 30 | < 3 | 215.625 | 03-UWC/Wels-EX-0225/1 SD/SD | 2004-01-20
NBE Production | RTB 80 | 78.2 | Granulés | 93.6 | 27.2727 | 150 | < 8 | 207.2727 | 300-ELAB-2216 | 2016-04-07
ÖkoFEN | PES72H | 72 | Granulés | 95.5 | 15 | 24.5455 | 2.7273 | 159.5455 | SZU 31-10248/T1 | 2018-11-13
ÖkoFEN | PES96H | 96 | Granulés | 95.5 | 20.4545 | 21.8182 | 2.7273 | 169.0909 | SZU 31-10248/T1 | 2018-11-13
ÖkoFEN | PES112H | 112 | Granulés | 95.4 | 23.1818 | 19.0909 | 1.3636 | 175.9091 | SZU 31-10248/T1 | 2018-11-13
ÖkoFEN | PESK82H | 82 | Granulés | 94.3 | 12.2727 | 69.5455 | 2.7273 | 182.7273 | SZU 31-10248/T2 | 2018-11-13
ÖkoFEN | PESK110H | 110 | Granulés | 97 | 6.8182 | 30 | 1.3636 | 178.6364 | SZU 31-10248/T2 | 2018-11-13
ÖkoFEN | PESK128H | 128 | Granulés | 98.8 | 4.0909 | 4.0909 | 1.3636 | 177.2727 | SZU 31-10248/T2 | 2018-11-13
Okotherm | Biomassekesseln C6 | 770 | Granulés | 96 | 67.5 | 15 | 0.45 | 150 | M121396/02 | 2015-12-01
Okotherm | Biomasse-Heizkessel Typ C3 | 279 | Granulés | 96.1 | 69.5455 | 10.9091 | < 1 | 304.0909 | M107386/02 | 2013-05-14
SB Thermique | Herz Firematic 80 | 81 | Granulés | 92.7 | 25.9091 | 35.4545 | 0 | 203.1818 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 100 | 100.4 | Granulés | 92.7 | 28.6364 | 34.0909 | 0 | 227.7273 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 101 | 100.4 | Granulés | 92.7 | 28.6364 | 34.0909 | 0 | 227.7273 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 130 | 136.2 | Granulés | 92 | 19.0909 | 42.2727 | 1.3636 | 190.9091 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 149 | 153.1 | Granulés | 93.7 | 17.7273 | 38.1818 | 1.3636 | 291.8182 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 151 | 153.1 | Granulés | 93.7 | 17.7273 | 38.1818 | 1.3636 | 291.8182 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 180 | 179.7 | Granulés | 92.3 | 20.4545 | 42.2727 | 12.2727 | 336.8182 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 199 | 199 | Granulés | 91.8 | 27.2727 | 39.5455 | 2.7273 | 295.9091 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 201 | 199 | Granulés | 91.8 | 27.2727 | 39.5455 | 2.7273 | 295.9091 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 251 | 250.3 | Bois déchiqueté | 93.1 | 16.3636 | 36.8182 | 0 | 128.1818 | 32-0129-T2 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 251 | 262.9 | Granulés | 92.8 | 28.6364 | 6.8182 | 5.4545 | 238.6364 | 045/13 | 2013-02-26
SB Thermique | Herz Firematic 301 | 301.1 | Bois déchiqueté | 92.4 | 16.3636 | 39.5455 | 0 | 136.3636 | 32-0129-T2 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 301 | 306.4 | Granulés | 91.2 | 32.7273 | 8.1818 | 6.8182 | 248.1818 | 047/13 | 2013-02-26
SB Thermique | Herz Firematic 501 | 497.4 | Granulés | 93 | 23.1818 | 32.7273 | 0 | 215.4545 | 31-9515-T2 | 2014-12-17
SB Thermique | Herz Firematic 80 | 81.5 | Bois déchiqueté | 92.6 | 24.5455 | 35.4545 | 0 | 189.5455 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 100 | 101.4 | Bois déchiqueté | 92.5 | 35.4545 | 34.0909 | 0 | 193.6364 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 101 | 101.4 | Bois déchiqueté | 92.5 | 35.4545 | 34.0909 | 0 | 193.6364 | 32-0129-T1 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 130 | 125.3 | Bois déchiqueté | 92.3 | 28.6364 | 49.0909 | 1.3636 | 162.2727 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 149 | 149.6 | Bois déchiqueté | 93.5 | 16.3636 | 36.8182 | 1.3636 | 226.3636 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 151 | 149.6 | Bois déchiqueté | 93.5 | 16.3636 | 36.8182 | 1.3636 | 226.3636 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 180 | 181.4 | Bois déchiqueté | 92.3 | 20.4545 | 38.1818 | 1.3636 | 234.5455 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 199 | 196.3 | Bois déchiqueté | 92.1 | 10.9091 | 38.1818 | 1.3636 | 235.9091 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 201 | 196.3 | Bois déchiqueté | 92.1 | 10.9091 | 38.1818 | 1.3636 | 235.9091 | 32-0129-T5 | 2013-11-29
SB Thermique | Herz Firematic 501 | 511.7 | Bois déchiqueté | 92.4 | 23.1818 | 31.3636 | 1.3636 | 192.2727 | 31-9515-T2 | 2014-12-17
SB Thermique | Firematic 351 | 375.1 | Granulés | 93.4 | 23.1818 | 34.0909 | < 1 | 199.0909 | 31-9515/T1 | 2014-12-17
SB Thermique | Firematic 351 | 372.2 | Bois déchiqueté | 93.4 | 23.1818 | 38.1818 | 0 | 163.6364 | 31-9515/T1 | 2014-12-17
SB Thermique | Firematic 401 | 375.1 | Granulés | 93.4 | 23.1818 | 34.0909 | < 1 | 199.0909 | 31-9515/T1 | 2014-12-17
SB Thermique | Firematic 401 | 372.2 | Bois déchiqueté | 93.4 | 23.1818 | 38.1818 | 0 | 163.6364 | 31-9515/T1 | 2014-12-17
SMART | SMART 150 | 159.2 | Granulés | 95.3 | 32.7273 | 66.8182 | 2.7273 | 195 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 150 | 152 | Bois déchiqueté | 95.6 | 60 | 144.5455 | 1.3636 | 196.3636 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 200 | 204 | Granulés | 95.3 | 34.0909 | 70.9091 | 2.2727 | 189.0909 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 200 | 203.7 | Bois déchiqueté | 95.2 | 49.0909 | 125 | 1.8182 | 195.4545 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 250 | 248.8 | Granulés | 95.2 | 35.4545 | 75 | 1.8182 | 183.1818 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 250 | 255.4 | Bois déchiqueté | 95.4 | 38.1818 | 105.4545 | 2.2727 | 194.5455 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 300 | 293.6 | Granulés | 95.1 | 36.8182 | 79.0909 | 1.3636 | 177.2727 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 300 | 307.1 | Bois déchiqueté | 95.2 | 27.2727 | 85.9091 | 2.7273 | 193.6364 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 350 | 345.8 | Granulés | 95.2 | 32.0455 | 118.2955 | 3.75 | 168.75 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 350 | 354.45 | Bois déchiqueté | 95.4 | 33.75 | 138.0682 | 2.0455 | 208.2955 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 400 | 398 | Granulés | 95.4 | 27.2727 | 157.5 | 6.1364 | 160.2273 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 400 | 401.8 | Bois déchiqueté | 95.6 | 40.2273 | 190.2273 | 1.3636 | 222.9545 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 450 | 450.2 | Granulés | 95.5 | 22.5 | 196.7045 | 8.5227 | 151.7045 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 450 | 449.15 | Bois déchiqueté | 95.8 | 46.7045 | 242.3864 | 0.68182 | 237.6136 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 500 | 502.4 | Granulés | 95.6 | 17.7273 | 235.9091 | 10.9091 | 143.1818 | 39-9971 | 2013-09-04
SMART | SMART 500 | 496.5 | Bois déchiqueté | 96 | 53.1818 | 294.5455 | 0 | 252.2727 | 39-9971 | 2013-09-04
Sommerauer et Lindner | SL 80 T | 79.1 | Bois déchiqueté | 91.7 | 43.125 | 20.625 | < 2 | 232.5 | 018/99 | 1999-02-08
Sommerauer et Lindner | SL 80 T | 76.3 | Bois déchiqueté | 92.8 | 20.625 | 18.75 | < 2 | 221.25 | 018/99 | 1999-02-08
Sommerauer et Lindner | SL 99 T | 104.9 | Bois déchiqueté | 91.3 | 24.375 | 18.75 | < 2 | 240 | 100/98 | 1999-02-08
Sommerauer et Lindner | SL 110 T | 108.8 | Bois déchiqueté | 91.4 | 50.625 | 11.25 | < 2 | 277.5 | 019/99 | 1999-02-08
Sommerauer et Lindner | SL 110 T | 104.9 | Bois déchiqueté | 91.3 | 24.375 | 18.75 | < 2 | 240 | 019/99 | 1999-02-08
Sommerauer et Lindner | SL 80 T / 4R | 76.3 | Bois déchiqueté | 92.8 | 20.5909 | 19.0909 | < 1 | nc | 2213055-11 | 2013-05-02
Sommerauer et Lindner | SL 99T / 4R | 104.9 | Bois déchiqueté | 91.3 | 24.2727 | 19.0909 | < 1 | nc | 2213055-12 | 2013-05-02
Sommerauer et Lindner | SL 110T / 4R | 104.9 | Bois déchiqueté | 91.3 | 24.2727 | 19.0909 | < 1 | nc | 2213055-13 | 2013-05-02
Sommerauer et Lindner | SL 150T / 4R | 154.1 | Bois déchiqueté | 90.4 | 37.2273 | 122.7273 | 1.3636 | nc | 2213055-14 | 2013-05-02
Sommerauer et Lindner | SL 199T / 6R | 210.6 | Bois déchiqueté | 92.2 | 26.1818 | 54.5455 | 1.0909 | 180 | 2215036-2 | 2015-07-27
Sommerauer et Lindner | SL-P 250 | 247 | Granulés | 92.2 | 14.5909 | 23.1818 | 0.54545 | 264.5455 | 2213031-3 | 2013-05-08
Sommerauer et Lindner | SL 250T / 6R | 261.5 | Bois déchiqueté | 91.8 | 28.7727 | 32.7273 | 0.81818 | 199.0909 | 2215036-1 | 2015-07-27
Sommerauer et Lindner | SL-P 199 | 199 | Granulés | 93.3 | 22.9091 | 32.7273 | 0.68182 | 245.4545 | 2214119-1 | 2014-10-24
Sommerauer et Lindner | SL-P 150 | 147 | Granulés | 94.5 | 31.7727 | 43.6364 | 0.68182 | 227.7273 | 2213031-2 | 2013-04-30
Fröling | T4e-300 ESP | 300 | Bois déchiqueté | 94.1 | 13 | 20.4545 | <4 | 171 | 20-U-357/SD 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-089 | 2020-07-27
Fröling | T4e-300 ESP | 300 | Granulé | 94.1 | 18 | 6.8182 | <4 | 200 | 20-U-357/SD 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-368 | 2020-07-27
Fröling | T4e-350 ESP | 350 | Bois déchiqueté | 94.9 | 19.0909 | 5.4545 | <4 | 186.8182 | 18-U-359/SD 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-089 | 2020-07-27
Fröling | T4e-350 ESP | 350 | Granulé | 94.6 | 19.0909 | 4.0909 | <4 | 222.2727 | 18-U-359/SD 18-IN-AT-UW-OÖ-EX-089 | 2020-07-27
Weiss France - Nolting | LCS-R 95/135 | 135 | Bois déchiqueté | 90 | 13.85 | 10.39 | 6.9 | 315 | K19712016T2 | 2016-03-31
Weiss France - Nolting | LCS-R 95/136 | 135 | Granulés | 92.3 | 1.71 | 5.12 | 6.8 | 211.6 | K19712016T2 | 2016-04-05
Weiss France - Nolting | LCS-R 145/205 | 185 | Bois déchiqueté | 88.6 | 18.9796 | 14.2381 | 9.4556 | 431.6667 | K19712016T2 | 2016-03-31
Weiss France - Nolting | LCS-R 145/205 | 185 | Granulés | 91.2 | 2.3433 | 7.0163 | 9.3185 | 289.9704 | K19712016T2 | 2016-04-05
Weiss France - Nolting | LCS-R 215/270 | 260 | Bois déchiqueté | 86.6 | 10.23 | 10.23 | 1.71 | 174 | K19712016T2 | 2017-03-02
Weiss France - Nolting | LCS-R 215/270 | 260 | Granulés | 89.6 | 19.4 | 1.77 | 1.77 | 215.5 | K19712016T2 | 2017-03-15
Weiss France - Nolting | LCS-R 300/350 | 350 | Bois déchiqueté | 86.6 | 13.7667 | 33.0556 | 1.3767 | 128.1778 | K19712016T2 | 2017-01-11
Weiss France - Nolting | LCS-R 300/350 | 350 | Granulés | 89.6 | 30.3333 | 6.8911 | 1.3767 | 110.2889 | K19712016T2 | 2017-12-20
Weiss France - Nolting | LCS-R 400/450 | 490 | Bois déchiqueté | 86.4 | 17.7 | 42.5 | 1.77 | 164.8 | K19712016T2 | 2017-01-11
Weiss France - Nolting | LCS-R 400/450 | 490 | Granulés | 88.3 | 39 | 8.86 | 1.77 | 141.8 | K19712016T2 | 2017-12-20